## Grunddaten
Ort |  |  | Wartin
Eingabefelder sind |  | gelb
Datum |  |  | 2021-05-07 | 15:00
Luftdruck |  | mbar | 1000
Temperatur |  | °C | 10
Relative Luftfeuchte |  | % | 70
Luftdichte |  | kg/m³ | 1.225 | Quelle: | https://rechneronline.de/barometer/luftdichte.php
Bockwindmühle
Rotor-Ø | 15 | m
Wirkfläche | 150 | m²
Blattzahl | 4
Note on B15: A. Georgi: Entspricht nicht der Berechnung. Von Nutzer so angegeben, da Teile des Nabenbereichs frei

## Kennlinie
Bockwindmühle
Messungen
Eingabefelder sind |  | gelb |  |  |  | I_max
|  |  |  | V DC/(u/min) |  | A_DC | ü | Stufen | Cp
Rotor-Ø | 15 | m | Generator | 0.14 |  | 15.621 |  |  | 0.9 | geschätzt
Wirkfläche | 150 | m² | Getriebe |  |  |  | 60 | 3 | 0.97 | pro Stufe
Blattzahl | 4 | [7 empty] | 0.91267 | gesamt Getriebe
[9 empty] | 0.82141 | Generator + Getriebe
Geschwindigkeit
h_mess | h_Gondel | schräg
m | m | angeströmt
5.5 | 9.5 | Winkel in ° |  | Leerlauf-
|  | 20 | Belastung | Spannung
v_h-mess | v_h-Gondel | v_wirk | R | U_L | U | U/U_L | I | P_el | P_aer | n_Gen. | n_Rot. | Cp |  | TSR
m/s | m/s | m/s | Ω | V DC | V DC |  | A DC | W | W | u/min | u/min | gesamt | Rotor
2.5 | 2.6988 | 2.0991 | unendlich |  |  |  | 0 | 0 | 0 | läuft weiter
4.11 | 4.4368 | 3.4509 |  | 110.6 | 93.3 | 0.84358 | 1.5 | 139.95 | 170.3787 | 790 | 13.1667 | 0.037067 | 0.045127 | 2.9967
7.37 | 7.9561 | 6.188 |  | 161 | 128 | 0.79503 | 11 | 1408 | 1714.1347 | 1150 | 19.1667 | 0.064676 | 0.078738 | 2.4327
5.12 | 5.5271 | 4.2989 | unendlich | 161 | 139 | 0.86335 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 19.1667 | 0 | 0 | 3.5017
4 | 4.3181 | 3.3585 | unendlich | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 14.1667 | 0 | 0 | 3.3129
6.28 | 6.7794 | 5.2729 |  | 110.6 | 94.7 | 0.85624 | 1.54 | 145.838 | 177.5469 | 790 | 13.1667 | 0.010828 | 0.013182 | 1.9612
5.59 | 6.0345 | 4.6935 |  | 98 | 83 | 0.84694 | 1.34 | 111.22 | 135.402 | 700 | 11.6667 | 0.011708 | 0.014254 | 1.9523
6.08 | 6.5635 | 5.1049 |  | 112 | 97.1 | 0.86696 | 1.55 | 150.505 | 183.2286 | 800 | 13.3333 | 0.012314 | 0.014991 | 2.0513
4.32 | 4.6635 | 3.6272 |  | 109.2 | 90 | 0.82418 | 3.58 | 322.2 | 392.2544 | 780 | 13 | 0.073488 | 0.089467 | 2.8149
4.75 | 5.1277 | 3.9882 |  | 98 | 75 | 0.76531 | 6.26 | 469.5 | 571.5811 | 700 | 11.6667 | 0.080556 | 0.098071 | 2.2975
5.88 | 6.3476 | 4.937 |  | 144.2 | 106.5 | 0.73856 | 8.95 | 953.175 | 1160.4193 | 1030 | 17.1667 | 0.086215 | 0.10496 | 2.7309
5 | 5.3976 | 4.1981 |  | 112 | 96 | 0.85714 | 5.28 | 506.88 | 617.0885 | 800 | 13.3333 | 0.074566 | 0.090778 | 2.4944
5.8 | 6.2612 | 4.8698 |  | 119 | 93.4 | 0.78487 | 5.16 | 481.944 | 586.7308 | 850 | 14.1667 | 0.045421 | 0.055297 | 2.2848
Basis |  | 4.4 | [5 empty] | Messergebnisse |  |  |  | 0.074566 | 0.090778 | 2.65
mögliche Werteentwicklung |  | 7.7 |  | die in der Quelle gemessenen Werte, nicht die simulierten! | [7 empty] | 0.087689 | 0.10676 | 2.3055
Note on E6: A. Georgi: Leerlaufgerade Dreieck.Schaltung
Note on G6: A. Georgi: Dreieckschaltung
Note on C14: A. Georgi: nach Abschätzung